ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

СЕМЕЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«23»  ___06_____  2014 год					                     №__73__

Филино

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения на территории Семейкинского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Уставом Семейкинского сельского поселения, администрация Семейкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Начальнику комитета кадровой политики и работы с населением Улитиной С.А. в течение 15 дней разместить указанную схему на сайте администрации Семейкинского сельского поселения и опубликовать настоящее постановление в «Вестнике» Семейкинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета ЖКХ, благоустройства, землепользования и управления имуществом Пинчук И.А.

И.о. главы администрации

Семейкинского сельского поселения		            Т.А. Плясенко

Приложение

к постановлению администрации

Семейкинского сельского поселения

от «23»  ___06____ 2014 г. № 73

Оглавление

Сведения об экспертной организации.	7

Краткая характеристика населённого пункта.	8

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	10

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	10

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	12

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	13

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	13

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	15

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосныхцентрализованных станций.	15

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	16

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	17

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	18

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	19

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	19

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	20

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	20

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	21

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	23

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	23

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	24

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	24

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	25

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	34

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	35

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.	35

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	36

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	37

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.	38

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	38

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	39

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.	40

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.	42

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	42

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	43

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	43

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	45

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	45

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	46

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	46

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	48

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	48

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	49

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	51

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	51

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	51

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	53

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	53

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	54

Раздел 8.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	56

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.	57

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	57

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	58

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	60

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	61

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	62

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	63

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	63

9.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	64

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.	64

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	66

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	66

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	67

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.	67

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	67

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	68

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.	69

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	69

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	69

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	69

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	70

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.	70

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	72

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	72

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	72

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	73

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	74

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	78

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	80

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	81

Раздел 16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	83

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	84

ПРИЛОЖЕНИЯ	85

Приложение 1.	86

Приложение 2.	88

Приложение 3.	90

Приложение 4.	96

Приложение 5.	97

Приложение 6.	98

# Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

Место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №0058-3728032148-15032013-Э0150 от 15.03.2013г., выданное СРО НП «Межрегиональный АльянсЭнергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# Краткая характеристика населённого пункта.

Семейкинское сельское поселение Шуйского муниципального района с административным центром – деревня Филино, находится к юго-западу от г. Шуя и граничит с Китовским, Остаповским сельскими поселениями, Колобовским городским поселением, городским округом Шуя, Лежневским и Савинским муниципальными районами. Администрация Семейкинского сельского поселения образовалась в 2005 году от слияния Михалевской  и Семейкинской сельских администраций. По численности населения является самым большим из сельских поселений района. В поселении проживает 3783 жителя.

В состав поселения входят 10 населенных пунктов: с. Ильинское, деревни Абрамово, Анфимово, Гнездилово, Гумнищи, Марково, Михалево, Семейкино, Филино, Якиманна.

Деревня Семейкино – расположена в пяти километрах южнее г.о. Шуя.

Деревня Семейкино является бывшим административным центром Семейкинского сельского поселения. Расстояние по автодороге до райцентра г. Шуя - 3 км, до областного центра г. Иваново - 36 км. Деревня Семейкино расположена вдоль реки Тюних, протекающей с запада на восток.

Населенный пункт разделен на две части (восточную и западную) линией железной дороги Иваново-Владимир. С восточной стороны проходит автодорога регионального значения «Ковров-Шуя-Кинешма». Данный населенный пункт был сформирован объединением трех деревень - Семейкино, Сметанки, Поповка.

Площадь населённого пункта в существующих границах – 83 га. Население 436 человек (на 06.2012г). По численности населения деревня относится к группе средних сельских населенных пунктов.

Территория деревни Семейкино имеет, в основном, спокойный рельеф с общим уклоном в южном направлении к реке Тюних. Перепад рельефа до 10м.В восточной части территории также уклон к автодороге, в восточном направлении. В центральной части есть вытянутый овраг. В восточной части имеются пруды.

Деревня Филино - деревня Филино является административным центром Семейкинского сельского поселения. Населенный пункт примыкает к райцентру - г. Шуя, расстояние по автодороге до областного центра - 34 км.Деревня расположена на территории, прилегающей к южной границе города Шуя. Населенный пункт расположен вдоль автодороги регионального значения «Ковров-Шуя-Кинешма» и рядом с объездной автодорогой «Обход г.Шуя». В 50 метрах от границы деревни проходит линия железной дороги Иваново-Владимир.

Площадь населённого пункта в существующих границах – 46,2 га.

Население 2746 человек (на 01.2012г). По численности населения деревня относится к группе больших сельских населенных пунктов.

Основное действующее производственное предприятие на территориинаселенного пункта находится в его северной части. Это ткацкая фабрика - 2-я фабрика ОАО ХБК «Шуйские ситцы»являющаяся филиалом предприятияОАО «Шуйские ситцы», находящегося в г.Шуя. Основную часть территории фабрикизанимает главный производственный корпус. Есть также вспомогательныездания. Это АБК, склад, котельная и другие. Сохранилась инженернаяинфраструктура, в том числе инженерные сооружения: котельная,канализационная насосная станция, сооружения водозабора.

Село Ильинское - расположено в семи километрах к югу от г. Шуи, на возвышенном месте близь шоссейной дороги Шуя – Ковров, на берегу реки Тезы.

Деревня Михалево - находится в 10 км.от г. Шуя и упоминается с конца 18 века.

Деревня Гумнищи -  связана с именем К.Д.Бальмонта. Константин Дмитриевич Бальмонт родился 3 июня 1867 года в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии в семье потомственного дворянина Дмитрия Константиновича Бальмонта.

В настоящее время на территории поселения находятся крупные промышленные предприятия, такие как: Ткацкое производство №2 ОАО ХБК «Шуйские ситцы», Гнездиловская ткацкая фабрика, мясоперерабатывающее производство; объекты социальной сферы – МУК Культурно-досуговый центр, библиотека, детский сад, 2 почтовых отделения, отделение сбербанка, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 14 магазинов, 2 парикмахерские, мастерская по ремонту обуви, кафе, частные киоски, автозаправочная станция.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округана эксплуатационные зоны.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Центральное водоснабжение в Семейкинском сельском поселении имеют два населенных пункта: д. Семейкино ид. Филино.

Источниками водоснабжения в сельском поселении, являются головные водозаборные сооружения (ГВС) г. Шуя, артезианские скважины и шахтные колодцы. Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на производство горячей воды, хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды и др.

В д. Семейкино, в качестве источника водоснабжения используется один источник водоснабжения.Водозабор (артскважина, водонапорная башня, насосная) обеспечивает водой прилегающий жилой сектор. На улицах на водопроводе стоят водоразборные колонки. В западной части деревни, население пользуется водой из общественных и индивидуальных шахтных колодцев. В общественных зданиях (клуб и ФАП) водоснабжение осуществляется из специального колодца с насосным оборудованием. Противопожарное водоснабжение осуществляется от имеющихся прудов и  из реки. Канализационная сеть отсутствует. Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках. При наличии водопровода имеются выгребы. Часть канализационных стоков в восточной части деревни идет на рельеф и загрязняет почву и прилегающий пруд. Очистные сооружения отсутствуют.

В д. Филино, водоснабжение жилых многоквартирных домов и общественных зданий осуществляется от водозабора, принадлежащего фабрике ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Водозабор расположен в непосредственной близости от жилой застройки. В его состав входят: артезианская скважина, подземные емкости запаса воды, насосная 2-го подъема. Водопроводная сеть также  подключена к городскому водопроводу г. Шуя. Резервуары запаса воды (2 шт.) имеют общий объем 1000м3. Зона санитарной охраны артскважины оборудована не полностью. Система водопровода - хозяйственно-питьевая. В частном секторе водоснабжение осуществляется от общих колодцев.

Канализация имеется в центральной части населенного пункта для многоквартирных домов и общественных зданий. Стоки с отдельных зданий самотеком поступают в направлении к канализационной насосной станции (КНС), расположенной  на территории фабрики. КНС общая для предприятия и селитебной территории. Далее стоки идут по напорному коллектору в общий канализационный коллектор г. Шуя. Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

Сети холодного водоснабжения населенных пунктов Семейкинскогосельского поселения, находятся в ведении администрации сельского поселения.

В сельском поселении, деятельность по эксплуатации централизованной системы водоснабжения и водоотведения, осуществляет МП ЖКХг. Шуи.

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой водоснабжения составляет около 95,0 % в д. Филино и около 20,0 % в д. Семейкино. В кварталах индивидуальной застройки населенных пунктов, используются водозаборные колонки и шахтные колодцы.

Протяженность водопроводной сети сельского поселения равна 2,6 км. За 2013г. в сельском поселении добыто по всем источникам водоснабжения – 166,73 тыс. м3 воды.

Описываемая территория расположена на северо-восточном склоне Московского артезианского бассейна. Мощный осадочный чехол бассейна сложен палеозойскими, мезозойскими и четвертичными отложениями, к которым приурочены несколько этажно расположенных артезианских водоносных горизонтов и комплексов, разделённых относительно водоупорными толщами. На рассматриваемой территории в той или иной степени распространены следующие водоносные горизонты и комплексы:

- водоносный современный аллювиальный горизонт – пески, супеси с прослоями суглинков – a IV;

- водоносный средне - верхнечетвертичный аллювиальный горизонт – пески, галечники, суглинки – a II-III;

- слабоводоносный  нижне-верхнечетвертичный ледниковый комплекс – суглинки валунные с прослоями и линpами песков – g I- III;

Потребителями холодной воды централизованной системы ХВС являются физические и юридические лица, объекты социально-культурной сферы и промышленные предприятия.

Также, в качестве источников водоснабжения в районах усадебной застройки, используются шахтные колодцы.

## 1.2. Описаниетерриторийпоселения,городскогоокруга,неохваченных централизованными системами водоснабжения.

Система централизованного водоснабженияСемейкинского сельского поселения охватывает территорию двух населенных пунктов - д. Семейкино и д. Филино.Абонентами холодного водоснабжения являются физические и юридические лица, а так же объекты социально-культурной сферы. В кварталах индивидуальной застройкииспользуются водозаборные колонки, а так же шахтные колодцы.

Абонентысельского поселения, неподключенные к централизованной системе водоснабжения, в качестве источников водоснабжения используют шахтные колодцы и водоразборные колонки.

Основную часть территории д. Семейкино составляет малоэтажная индивидуальная застройка. Она образована жилыми (в основном одноэтажными) домами с приусадебными участками, располагающимися по улицам Восточная, 2-я Восточная, Строителей, Дачная, Колхозная. Часть жилой застройки в восточной части деревни (по ул. Строителей и Дачная) более новая, с домами коттеджного типа. Действующих общественных зданий в деревне мало. На ул. Колхозная в одноэтажном кирпичном здании расположен клуб. В этом же здании часть помещений выделена под фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Рядом расположено здание недействующего магазина. На территории деревни Семейкино нет производственных предприятий, имеющих санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Производственная зона бывшего совхоза на прилегающей территории, ввиду отсутствия производства, также не имеет СЗЗ. Централизованное водоснабжение имеется только в восточной части д. Семейкино.

Особенностью деревни Филино является среднеэтажная многоквартирная застройка. Она составляет основную часть территории населенного пункта. Пятиэтажные жилые дома были построены в 70-80-х годах на месте частной жилой застройки бывшей типичной деревни. В северо-восточной части деревни расположены объекты усадебной частной застройки не задействованные в системе централизованного водоснабжения. Водоснабжение данных объектов осуществляется с помощью шахтных колодцев.

## 1.3. Описание технологическихзон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Семейкинского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территориидвух населенных пунктов - д. Семейкино и д. Филино. Каждое из этих населенных пунктов,является обособленнойтехнологической зоной водоснабжения.

В д. Семейкино, в качестве источника водоснабжения используется один источник водоснабжения. Водозабор (артскважина, водонапорная башня, насосная) обеспечивает водой прилегающий жилой сектор в районе улиц 2-я Восточная и Строителей.

В д. Филино, водоснабжение жилых многоквартирных домов и общественных зданий осуществляется от водозабора, принадлежащего фабрике ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Водозабор расположен в непосредственной близости от жилой застройки. В его состав входят: артезианская скважина, подземные емкости запаса воды, насосная 2-го подъема. Водопроводная сеть также  подключена к городскому водопроводу г. Шуя.

В д. Семейкино на улицах на водопроводе стоят водоразборные колонки. Западная часть деревни является зоной нецентрализованного водоснабжения, население которой, пользуется водой из общественных и индивидуальных шахтных колодцев. В общественных зданиях (клуб и ФАП) водоснабжение осуществляется из специального колодца с насосным оборудованием. В д. Филино, зоной нецентрализованного водоснабжения являетсячастный сектор в районе ул. Западная. Водоснабжение в частном секторе осуществляется от общих шахтных колодцев.

## 1.4. Описаниерезультатовтехническогообследования централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1. Описание состояниясуществующихисточниковводоснабженияи водозаборных сооружений.

Поселковые централизованные системы водоснабжения имеют в своём составе головные водозаборные сооружения, артезианские скважины, водонапорные башни, а так же развитую систему водопроводов.

В д. Семейкино, в качестве источника водоснабжения используется один источник водоснабжения. Водозабор (артскважина, водонапорная башня, насосная) обеспечивает водой прилегающий жилой сектор. Водоснабжение поселковой системы ХВС осуществляется из накопительной ёмкости (водонапорная башня) объёмом 25 м3. Следует отметить, что высотная отметка накопительной ёмкости относительно потребителей, находится на уровне 12 м. Автоматического регулирования глубинным насосом артезианской скважины не организовано.

В д. Филино, водоснабжение жилых многоквартирных домов и общественных зданий осуществляется от водозабора, принадлежащего фабрике ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Водозабор расположен в непосредственной близости от жилой застройки. В его состав входят: артезианская скважина, подземные емкости запаса воды, насосная 2-го подъема. Водопроводная сеть также  подключена к городскому водопроводу г. Шуя.Вода в городской водопровод изымается из открытого водоёма – р. Теза. На главных водозаборных сооружениях, станция первого подъёма подаёт воду через осветлительный отстойник для фильтрации и дальнейшей подготовки. Станцией второго подъёма, подготовленная питьевая вода подаётся через сети водоснабжения потребителям.

Резервуары запаса воды (2 шт.) имеют общий объем 1000м3.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения (постройки) | Глубина, м. | Состояние | Производительность, м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Семейкино | н/д | н/д | Рабочая | н/д | ЭЦВ-6 |
| 2. | г. Шуя (ГВС) | 1982 | - | Рабочая | 32 000,0 | 300-90А |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», ЗСО I пояса имеют радиус 30 м вокруг устья каждого подземного водозабора (скважины).

Для подземных водозаборов установлен только I пояс ЗСО, II и III пояс ЗСО подземных источников водоснабжения включает область питания эксплуатируемого водоносного горизонта, его граница определяется специальным гидрогеологическим расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очисткииподготовкиводы, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения д. Семейкино,не осуществляется. Действующие водозаборные станции не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

На главных водозаборных сооружениях г. Шуя, поднятая из р. Теза вода, проходит на станции первого подъема через осветлительный отстойник для фильтрации и дальнейшей подготовки. Станцией второго подъёма, подготовленная питьевая вода подаётся через сети водоснабжения потребителям.

Пробы воды, взятые в артезианских скважинах и водоразборных колонках,  соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для обеспечения соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки к современным требованиям обеспечения нормативов качества воды, необходимо производить обезжелезивание и обеззараживание воды, поставляемой абонентам в д. Семейкино.

### 1.4.3. Описание состояния ифункционированиясуществующихнасосныхцентрализованных станций.

В состав системыцентрализованного водоснабженияСемейкинского сельского поселения входятголовные водозаборные сооружения, насосные станции, артезианские скважины, водонапорные башни, а так же развитая система водопроводов и сооружений на них.

Водоснабжение поселковой системы ХВС д. Семейкино осуществляется из накопительной ёмкости объёмом 25 м3. Высотная отметка накопительной ёмкости относительно потребителей, находится на уровне 12 м. Артезианская скважина работает в ручном режиме, автоматическое регулирование отсутствует.

В д. Филино, водоснабжение потребителей, осуществляется от водозабора, принадлежащего фабрике ОАО ХБК «Шуйские ситцы». В его состав входят: артезианская скважина, подземные емкости запаса воды, насосная 2-го подъема. Водопроводная сеть также  подключена к городскому водопроводу г. Шуя. Вода в городской водопровод изымается из открытого водоёма – р. Теза. На главных водозаборных сооружениях, станция первого подъёма подаёт воду через осветлительный отстойник для фильтрации и дальнейшей подготовки. Станцией второго подъёма, подготовленная питьевая вода подаётся через сети водоснабжения потребителям.

Основные данные по насосным централизованным станциям, их месторасположение и характеристики представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения (постройки) | Глубина, м. | Состояние | Производительность, м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Семейкино | н/д | н/д | Рабочая | н/д | ЭЦВ-6 |
| 2. | г. Шуя (ГВС) – I подъем | 1982 | - | Рабочая | 32 000,0 | 300-90А |
| 3. | г. Шуя (ОАО ХБК «Шуйские ситцы») - II подъем | 1964 | - | Рабочая | 100,0 | К 100-80-160 |

На насосных станциях основным оборудованием являются сетевые насосы, создающие необходимый напор в сети холодного водоснабжения.

Состояние насосного оборудования оценивается как удовлетворительное.

### 1.4.4. Описаниесостоянияифункционированияводопроводныхсетей системводоснабжения.

Снабжение абонентов населенных пунктов Семейкинского сельского поселения в д. Семейкино и д. Филино холодной водой, осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. В головных водозаборных сооружениях и артезианских скважинах осуществляется подъем воды и перекачка еев насосные станции и водонапорные башни. Далее, по сети трубопроводов, вода распределяется по территории населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 2,6 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 32 мм до 159 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: чугун, сталь,полипропилен.

В целом состояние водопроводных сетей сельского поселения оценивается как удовлетворительное, обеспечивающее потребителей в полном объеме.

Материальная характеристика системы водоснабжения представлена в Прил.1.

### 1.4.5. Описание существующих технических итехнологическихпроблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов,анализ исполненияпредписанийорганов,осуществляющихгосударственный надзор, муниципальный контроль, об устранениинарушений,влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Семейкинского сельского поселения являются:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Наблюдается высокий процент износа существующего насосного оборудования.

3. Действующие ВЗУ в д. Семейкино не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Наблюдается высокий процент износа сетей водоснабжения, что приводит к повышенным сетевым потерям при транспортировке холодной воды.

5. В настоящий момент ВЗУ в д. Семейкиноне оснащены приборами учета холодной воды, что не соответствует Федеральному закону N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным обслуживающей организации, в 2013 году, предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

### 1.4.6. Описание централизованнойсистемыгорячеговодоснабженияс использованием закрытых систем горячеговодоснабжения,отражающее технологические особенности указанной системы.

д. Филино.

Территориями, благоприятными для строительства, являются участки, расположенные в разных частях деревни. Наиболее крупный участок расположен в юго-западной части.Основную часть жилой застройки, составляет многоквартирная пятиэтажная. Она образована кирпичными и панельными жилыми домами, расположенными на улице Набережная. Имеются дворы с элементами благоустройства.Малоэтажная индивидуальная застройка состоит из жилых одноэтажных домов с приусадебными участками. Дома располагаются по улицам Восточная и Западная.

Теплоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий центральной части населённого пункта осуществляется от существующей котельной фабрикиОАО ХБК «Шуйские ситцы». Котельная работает на газе, резервное топливо — мазут. Тепловые сети проложены, в основном, надземным способом. Теплоснабжение зданий на производственной территории (с западной стороны ул. Фабричная) осуществляется от отдельной котельной, работающей на угле. Газифицированные дома частной застройки отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

Система горячего водоснабжения в д. СемейкиноСемейкинского сельского поселения отсутствует.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений попредотвращениюзамерзанияводыприменительноктерритории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Семейкинского сельского поселения не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственностиилидругом законномоснованииобъектамицентрализованнойсистемы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам такихобъектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Источник водоснабжения в д. Семейкино, сети водоснабжения, включая сооружения водоснабжения в д. Семейкино и д. Филино являются собственностью Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области.

Централизованное водоснабжение в Семейкинском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, осуществляется муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Шуи (МП ЖКХ г. Шуи).

# Раздел 2. Направленияразвитияцентрализованныхсистем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями и задачами эксплуатирующей организации централизованной системы водоснабжения, является достижение:

- повышения надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами: снижение количества аварий на сетях водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения уровня потерь в системах водоснабжения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

К целевым показателям деятельностиводоснабжающих организаций относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2. Различныесценарииразвитияцентрализованныхсистем водоснабжениявзависимостиотразличныхсценариевразвития поселений, городских округов.

Согласно данным генерального планад. Семейкино и д. Филино Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет не увеличивается.

Демографическая динамика численности населения поселения формируется разнонаправленными процессами, имеющими как отрицательный, так и положительный баланс.

д. Семейкино

На основе анализа современного состояния территории деревни Семейкино предлагаются следующие градостроительные мероприятия:

- сохранение существующей жилой и общественной застройки;

- формирование общественно-деловой зоны в центре села;

- реконструкция некоторых общественных зданий;

- новые объекты капитального строительства;

- ограниченное развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) в восточной части деревни;

- изменение границ деревни не предусматривается.

Значительного увеличения численности населения деревни на расчётный срок не предполагается.

Развитие централизованной сети водоснабжения предполагается в восточной части деревни с учетом дебита одной артезианской скважины. В перспективе, при успешном развитии общественной зоны в западной части, возможно рассмотреть вопрос о строительстве второго водозабора для общественных зданий и для жилого сектора.

д. Филино

На основе анализа современного состояния территории и планов социально-экономического развития деревни Филино предлагаются следующие градостроительные мероприятия:

− сохранение существующей жилой и общественной застройки;

− реконструкция некоторых общественных зданий для укрепления общественно-деловой зоны;

− новые объекты капитального строительства;

− реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение);

− дальнейшее благоустройство селитебной территории;

Изменение границ деревни не предусматривается. Значительного увеличения численности населения населённого пункта на расчётный срок не предполагается.

В инвестиционных предложениях Шуйского района земельный участок в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная, площадью 2 га представлен как инвестиционная площадка для строительства торгового предприятия с подключением централизованного водоснабжения и водоотведения.

В 2015-2016 гг. планируется постройка средней школы – детского сада одним комплексом зданий в районе домов №10-11 по ул. Набережная с подключением централизованного водоснабжения и водоотведения.

Система водоснабжения потребителей остается существующей.Водозабор, имеющий подпитку из городского водопровода и емкости запасаводы, является надежным источником водоснабжения.Сети водопровода могут развиваться при подключении новыхпотребителей.

При рассмотрении вопроса о подключении индивидуальных домов ксети водоснабжения, следует учитывать необходимость развития сетиканализации.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения Семейкинского сельского поселения, позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме.

Резерв производительности водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых абонентов без увеличения производительности.

# Раздел 3. Балансводоснабженияипотреблениягорячей, питьевой, технической воды.

## 3.1. Общий баланс подачи и реализацииводы.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды Семейкинского сельскогопоселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора.

Составляющие водного баланса холодного водоснабженияза 2013 год приведены в таблицах.

Таблица 3.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 166,73 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 166,73 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 30,11 |
| Потери в сети | % | 18,05 |
| Реализация | тыс. м3 | 136,61 |

Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется высоким процентом сетевых потерь, составляющим18,05%, что свидетельствует о высоком проценте износа водопроводов холодной воды и отсутствии автоматики регулирования на водозаборе в д. Семейкино.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Расход воды для нужд горячего водоснабжения и технического водоснабжения осуществляется в д. Филино.

## 3.2. Территориальныйбалансподачигорячей,питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовойи в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Показатели | Ед. изм. | д. Семейкино | д. Филино |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 9,49 | 157,24 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 9,49 | 157,24 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 2,29 | 27,82 |
| Потери в сети | % | 24,1 | 17,7 |
| Реализация | тыс. м3 | 7,2 | 129,41 |

## 3.3. Структурныйбалансреализациигорячей,питьевой, техническойводыпогруппамабонентовсразбивкойна хозяйственно-питьевыенуждынаселения,производственныенужды юридических лицидругиенуждыпоселенийигородскихокругов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения является население. Структура водопотребления по группам абонентов представлена в таблице 3.3.1.:

Таблица 3.3.1.

| Группа потребителей | Ед.изм. | Натуральный объём, 2013 г. | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 130,17 | 95,29 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 5,326 | 3,9 |
| Юридические лица | тыс.м3 | 1,112 | 0,81 |
| Итого | тыс.м3 | 136,61 | 100,0 |

## 3.4. Сведенияофактическомпотреблениинаселениемгорячей, питьевой, технической воды исходяизстатистическихирасчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской областиот 16.12.2013№586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области» установлены следующие нормативыпотребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативыпотребления коммунальных услуг по холодному и горячемуводоснабжению, водоотведению на общедомовые нуждыпри отсутствии приборов учета коммунальных.

| Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  | Норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды в многоквартирных домах при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | в том числе |  |  | Этажность зданий | Ед. изм. | в том числе |  |  |
|  |  | по ХВС | по ГВС | по водоотв. |  |  | по ХВС | по ГВС | по водоотв. |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 4,99 | 3,89 | 8,88 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,093 | 0,077 | 0,170 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,135 | 0,110 | 0,245 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,220 | 0,176 | 0,396 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 4,27 | 3,01 | 7,28 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,082 | 0,064 | 0,146 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,127 | 0,100 | 0,227 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  |  |  |  |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 3,55 | 2,13 | 5,68 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,072 | 0,051 | 0,123 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,102 | 0,070 | 0,172 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,163 | 0,107 | 0,270 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 2,82 | 1,26 | 4,08 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,061 | 0,038 | 0,099 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,085 | 0,049 | 0,134 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 8,88 | 0,00 | 8,88 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,149 | 0,000 | 0,149 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,224 | 0,000 | 0,224 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,374 | 0,000 | 0,374 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 7,28 | 0,00 | 7,28 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,126 | 0,000 | 0,126 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,188 | 0,000 | 0,188 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,311 | 0,000 | 0,311 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,103 | 0,000 | 0,103 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,151 | 0,000 | 0,151 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,247 | 0,000 | 0,247 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,079 | 0,000 | 0,079 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,114 | 0,000 | 0,114 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твёрдом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 7,68 | 0,00 | 7,68 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,132 | 0,000 | 0,132 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,197 | 0,000 | 0,197 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,327 | 0,000 | 0,327 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твёрдом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 6,48 | 0,00 | 6,48 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,114 | 0,000 | 0,114 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,169 | 0,000 | 0,169 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,279 | 0,000 | 0,279 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твёрдом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,103 | 0,000 | 0,103 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,151 | 0,000 | 0,151 |
|  |  |  |  |  | 6-этажные и выше |  | 0,247 | 0,000 | 0,247 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение, при наличии внутриквартирных электрических и работающих на твёрдом топливе водонагревателей в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,079 | 0,000 | 0,079 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,114 | 0,000 | 0,114 |
| Централизованное ХВС и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 4,88 | 0,00 | 4,88 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,091 | 0,000 | 0,091 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,133 | 0,000 | 0,133 |
| Централизованное ХВС и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 3,36 | 0,00 | 3,36 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,069 | 0,000 | 0,069 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,098 | 0,000 | 0,098 |
| Централизованное ХВС и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками | м3 на 1 человека в месяц | 2,64 | 0,00 | 2,64 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,058 | 0,000 | 0,058 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,081 | 0,000 | 0,081 |
| ХВС из водоразборных колонок | м3 на 1 человека в месяц | 1,217 | 0,00 | 1,217 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 3,14 | 2,16 | 5,30 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,066 | 0,051 | 0,117 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,093 | 0,070 | 0,163 |
| Централизованное ГВС и ХВС, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 2,23 | 1,07 | 3,30 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,052 | 0,035 | 0,087 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,072 | 0,045 | 0,117 |
| Централизованное ХВС и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, с общими кухнями, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,068 | 0,000 | 0,068 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,096 | 0,000 | 0,096 |
| Централизованное ХВС и водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных кухонными мойками и унитазами | м3 на 1 человека в месяц | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1-2-этажные | м3 в месяц на 1 м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,042 | 0,000 | 0,042 |
|  |  |  |  |  | 3-5-этажные |  | 0,055 | 0,000 | 0,055 |

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учетагорячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В Семейкинском сельскомпоселении, расчет с потребителями холодной воды, осуществляется как расчетным способом, так и на основании показаний приборов коммерческого учета. Коммерческие узлы учета питьевой воды у абонентов в д. Семейкиноотсутствуют. Учет поднятой в артезианской скважине воды, осуществляется расчетным способом. Данные об оснащении приборами учета представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| № пп. | Абоненты | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 15 | 53,3 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 1293 | 55,84 |
| 3. | Юр. лица | 9 | 66,66 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| Наименование | Всего выводов, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источник ХВС | 2 | 50,0 |

Рассматривая данные таблиц 3.5.1. и 3.5.2. видно, что уровень оснащенности приборами учета достаточно высок.

Говоря об источниках холодного водоснабжения, можно отметить что:

- источник холодного водоснабжения в д. Семейкино не оснащен приборами учета;

- источник холодного водоснабжения в д. Филино оснащен приборами учета.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

ВСемейкинскомсельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

## 3.7. Прогнозныебалансыпотреблениягорячей,питьевой, технической воды.

Согласно данным генерального плана Семейкинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет не увеличивается.

Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики изменения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Семейкинского сельского поселения.Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

| № пп. | Показатель | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление ХВС, д. Семейкино, тыс.м3 | 7,2 | 12,6 |
| 2. | Потребление ХВС, д. Филино, тыс.м3 | 129,41 | 133,13 |

Прогнозный баланс потребления ГВС приведен в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2.

| № пп. | Показатель | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление ГВС, д. Филино, тыс.м3 | 31,238 | 45,783 |

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабженияс использованием закрытых систем горячеговодоснабжения,отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время, вСемейкинском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области,централизованная система горячего водоснабжения организована в д. Филино.

Теплоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий центральной части населённого пункта осуществляется от существующей котельной фабрики. Котельная работает на газе, резервное топливо - мазут. Тепловые сети проложены, в основном, надземным способом. Теплоснабжение зданий на производственной территории (с западной стороны ул. Фабричная) осуществляется от отдельной котельной, работающей на угле. Газифицированные дома частной застройки отапливаются индивидуальными газовыми котлами.

## 3.9. Сведения о фактическомиожидаемомпотреблениигорячей, питьевой, технической воды (годовое,среднесуточное,максимальное суточное).

Согласно данным генерального плана Семейкинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет не увеличивается.

Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики изменения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Семейкинского сельского поселения.Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

| № пп | Показатель | 2014 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 |
| 1. | Потребление ХВС, д. Семейкино, тыс.м3 | 7,2 | 0,0197 | 0,0232 | 14,37 | 0,0393 | 0,0416 |
| 2. | Потребление ХВС, д. Филино, тыс.м3 | 129,41 | 0,354 | 0,38 | 131,362 | 0,36 | 0,373 |

Прогнозный баланс потребления ГВС приведен в таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2.

| № пп | Показатель | 2014 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 |
| 2. | Потребление ГВС, д. Филино, тыс.м3 | 31,238 | 0,0855 | 0,871 | 45,783 | 0,125 | 0,143 |

## 3.10. Описаниетерриториальнойструктурыпотреблениягорячей,питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Семейкинское сельское поселение Шуйского муниципального района с административным центром – деревня Филино, находится к юго-западу от г. Шуя и граничит с Китовским, Остаповским сельскими поселениями, Колобовским городским поселением, городским округом Шуя, Лежневским и Савинским муниципальными районами. По численности населения является самым большим из сельских поселений района. В поселении проживает 3783 жителя.

В состав поселения входят 10 населенных пунктов: с. Ильинское, деревни Абрамово, Анфимово, Гнездилово, Гумнищи, Марково, Михалево, Семейкино, Филино, Якиманна.

Централизованная система холодного водоснабжения присутствует в д. Семейкино и д. Филино. Централизованная система горячего водоснабжения присутствуетв д. Филино.

Баланс потребления питьевойводы представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Потребление ХВС, д. Семейкино | тыс. м3 | 7,2 |
| Потребление ХВС, д. Филино | тыс. м3 | 129,41 |
| Потребление ГВС, д. Филино | Гкал | 1718,1 |

## 3.11. Прогноз распределения расходовводынаводоснабжениепо типамабонентов.

Согласно данным генерального плана Семейкинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет не увеличивается.

Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики изменения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Семейкинского сельского поселения.

Оценка распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов дана ниже в таблице:

Таблица3.11.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 130,17 | 133,34 | 134,22 | 135,54 | 136,27 | 137,34 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Юридические лица | тыс. м3 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 2,52 | 2,52 |
| Итого | тыс. м3 | 136,608 | 139,778 | 140,658 | 142,522 | 144,66 | 145,73 |

## 3.12. Сведенияофактическихипланируемыхпотеряхгорячей, питьевой,техническойводыприеетранспортировке(годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %.

Динамика изменения сетевых потерь холодной воды указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери | тыс. м3 | 30,11 | 29,24 | 27,99 | 26,8 | 24,53 | 17,46 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,0825 | 0,0801 | 0,0767 | 0,0734 | 0,0672 | 0,0478 |

Динамика изменения сетевых потерь горячей воды указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери | тыс. м3 | 7,474 | 7,23 | 7,09 | 6,86 | 6,32 | 3,388 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,02 | 0,0198 | 0,0194 | 0,0187 | 0,0173 | 0,0093 |

## 3.13. Перспективныебалансыводоснабженияиводоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.13.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 166,73 | 169,018 | 168,648 | 170,73 | 169,19 | 163,19 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 166,73 | 169,018 | 168,648 | 170,73 | 169,19 | 163,19 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 30,11 | 29,24 | 27,99 | 26,8 | 24,53 | 17,46 |
| Реализация | тыс. м3 | 136,62 | 139,778 | 140,658 | 143,93 | 144,66 | 145,73 |

Территориальный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, д. Семейкино | тыс. м3 | 9,49 | 12,55 | 13,37 | 14,63 | 15,28 | 16,28 |
| Поднято воды, д. Филино | тыс. м3 | 157,24 | 169,018 | 168,648 | 170,73 | 169,19 | 163,19 |
| Расход на собственные нужды, д. Семейкино | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на собственные нужды, д. Филино | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, д. Семейкино | тыс. м3 | 9,49 | 12,55 | 13,37 | 14,63 | 15,28 | 16,28 |
| Отпуск в сеть, д. Филино | тыс. м3 | 157,24 | 169,018 | 168,648 | 170,73 | 169,19 | 163,19 |
| Потери в сети, д. Семейкино | тыс. м3 | 2,29 | 2,18 | 2,12 | 2,06 | 1,98 | 1,91 |
| Потери в сети, д. Филино | тыс. м3 | 27,82 | 27,06 | 25,87 | 24,74 | 22,55 | 15,55 |
| Реализация, д. Семейкино | тыс. м3 | 7,2 | 10,37 | 11,25 | 12,57 | 13,3 | 14,37 |
| Реализация, д. Филино | тыс. м3 | 129,41 | 129,41 | 129,41 | 129,954 | 131,362 | 131,362 |

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения, является население. Структурный баланс подачи и реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.3.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 130,17 | 133,34 | 134,22 | 135,54 | 136,27 | 137,34 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Юридические лица | тыс. м3 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 2,52 | 2,52 |
| Итого | тыс. м3 | 136,608 | 139,778 | 140,658 | 142,522 | 144,66 | 145,73 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 3.14.1.

| Показатели | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность водозаборных сооружения | тыс. м3/сут | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |

Дефицит мощности водозаборных сооружений не прогнозируется.

## 3.15. Наименованиеорганизации,котораянаделенастатусом гарантирующей организации.

Источник водоснабжения в д. Семейкино, сети водоснабжения, включая сооружения водоснабжения в д. Семейкино и д. Филино являются собственностью Семейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области.

Централизованное водоснабжение в Семейкинском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, осуществляется муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства г. Шуи (МП ЖКХ г. Шуи).

Статусом гарантирующей организации, наделена организация муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Шуи (МП ЖКХ г. Шуи).

# Раздел 4. Предложенияпостроительству,реконструкциии модернизацииобъектовцентрализованныхсистемводоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций Семейкинскогосельскогопоселения Шуйского муниципального района Ивановской области.

## 4.1. Переченьосновныхмероприятийпореализациисхемводоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей на вводе в жилой дом д. Филино, ул. Набережная, д.5 | - | + | + | - | - |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей д. Филино, около ул. Набережная, д.8 | - | - | + | + | - |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей д. Филино, около ул. Набережная, д.12 | - | - | + | + | - |
| 4. | Строительство водопровода для Школы-Сада, ул. Набережная, д.10-д.11 | - | - | + | - | - |
| 5. | Строительство водопровода к планируемому к постройке торговому предприятию в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная | - | - | - | + | - |
| 6. | Строительство водопровода для подключения новых абонентов д. Семейкино, ул. Дачная | + | + | + | + | - |
| 7. | Установка узлов учета холодной воды в д. Семейкино | + | + | + | + | - |
| 8. | Установка узлов учета холодной воды у потребителей в д. Филино | + | + | + | + | + |

4.2. Технические обоснованияосновных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Для поддержания водопроводных сетей исооружений, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабженияСемейкинскогосельского поселения, предусмотрены планово-восстановительные ремонты и строительство новых элементов водопроводной системы, а именно:

- замена существующих участков водопровода в д. Филино, на вводе в дом №5 по ул. Набережная (d=100мм, l=65м) на трубопроводы ПВХ;

- замена существующих участков водопровода в д. Филино, около дома №8 по ул. Набережная (d=159мм, l=100м) на трубопроводы ПВХ;

- замена существующих участков водопровода в д. Филино, около дома №12 по ул. Набережная (d=159мм, l=50м) на трубопроводы ПВХ;

- строительство нового водопровода для подключения к системе централизованного водоснабжения планируемых объектов строительства Средняя школа-Сад, торговое предприятие в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная;

- строительство водопровода для подключения новых абонентов д. Семейкино, ул. Дачная;

Планируемое строительство участков подводящих водопроводных сетей обусловлено планируемым к размещению объектов промышленного и социально-культурного назначения.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды у всех потребителей водопроводной сети.

## 4.3. Сведенияовновьстроящихся,реконструируемыхипредлагаемыхквыводуизэксплуатацииобъектахсистемы водоснабжения.

В инвестиционных предложениях Шуйского района земельный участок в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная, площадью 2 га представлен как инвестиционная площадка для строительства торгового предприятия с подключением централизованного водоснабжения и водоотведения.

В 2015-2016 гг. планируется постройка средней школы – детского сада одним комплексом зданий в районе домов №10-11 по ул. Набережная с подключением централизованного водоснабжения и водоотведения.

Система водоснабжения потребителей остается существующей. Водозабор, имеющий подпитку из городского водопровода и емкости запаса воды, является надежным источником водоснабжения. Сети водопровода могут развиваться при подключении новых потребителей.

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения в Семейкинском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, схемой водоснабжения не предусматривается.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектахСемейкинского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области, не предусмотрено.

## 4.5. Сведенияобоснащенностизданий,строений,сооруженийприборами учета воды и их применении при осуществлении расчетовзапотребленную воду.

В Семейкинском сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области высок уровень приборного учета воды у абонентов. Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:

- общедомовых и индивидуальных приборов учета 53,3% и 55,84% соответственно;

- юридических лиц – 66,66%.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс.

На головных водозаборных сооружениях водозабор и отпуск в сеть частично оснащены приборами учета.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на головных водозаборных сооружениях.

## 4.6. Описаниевариантовмаршрутовпрохождениятрубопроводов(трасс)потерриториипоселения,городскогоокругаиих обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения инженерных сетей газо-, электро-, водоснабжения и канализации, разрабатываются в объеме схем инженерных обоснований. Состав и размещение перспективных инженерных сооружений связаны с общей реализацией развития на расчетный срок. Расчеты инженерных сетей и сооружений выполняются на стадиях проектирования.

## 4.7. Рекомендацииоместеразмещениянасосныхстанций,резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Вновь вводимых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, схемой водоснабжения Семейкинского сельского поселения не предусмотрено.

## 4.8. Границыпланируемыхзонразмещенияобъектовцентрализованныхсистемгорячеговодоснабжения,холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Семейкинского сельского поселения предусматривается подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения вновь строящегося комплекса зданий средней школы-детского сада (площадка около жилых домов №10 и №11 по ул. Набережная) и планируемой к строительству торгового предприятия в западной части населенного пункта.

Трассировка маршрута прохождения инженерных сетей водоснабжения и канализации, разрабатываются в объеме схем инженерных обоснований. Состав и размещение перспективных инженерных сооружений связаны с общей реализацией развития на расчетный срок. Расчеты инженерных сетей и сооружений выполняются на стадиях проектирования.

## 4.9. Карты(схемы)существующегоипланируемогоразмещенияобъектов централизованных систем горячего водоснабжения,холодного водоснабжения.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Семейкино представлена на рисунке 4.9.1.

Рисунок 4.9.1.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Филино представлена на рисунке 4.9.2.

Рисунок 4.9.2.

# Раздел 5. Экологическиеаспектымероприятийпо строительству,реконструкцииимодернизацииобъектов централизованных систем водоснабжения.

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействиянаводныйбассейнпредлагаемыхкстроительствуи реконструкции объектов централизованныхсистем водоснабженияпри сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранениюхимическихреагентов,используемыхвводоподготовке (хлор и др.)

На головныхводозаборных сооружениях г. Шуя в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, в настоящее время применяется жидкий хлор.

При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:

Правила обращения и хранения.

- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Применение жидкого хлора требует неукоснительного соблюдения "Правил по производству, транспортированию, хранению и потреблению хлора" (ПБ 09-594-03), в связи с чем затраты на обеспечение мер безопасности при использовании жидкого хлора многократно превышают затраты на само хлорирование. Затраты же на ликвидацию последствий возможной разгерметизации многотонных запасов жидкого хлора вообще не предсказуемы.

Меры пожарной безопасности.

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения - Специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения - Нет

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым. В случае пожара могут выделяться соединения хлора, разъедающие металл и повреждающие строения.

Меры безопасности в случае утечки.

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию.

- Мероприятия по защите окружающей среды:

Избегать проникновения в грунтовые почвы. Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры.

- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду.

Не должен попадать в окружающую среду.

# Раздел 6. Оценкаобъемовкапитальныхвложенийв строительство,реконструкциюимодернизациюобъектов централизованных систем водоснабжения.

## 6.1. Оценкастоимостиосновныхмероприятийпореализациисхем водоснабжения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения указаны в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| 1. | Ремонт водопроводных сетей на вводе в жилой дом д. Филино, ул. Набережная, д.5 | - | 90 000,0 | 80 000,0 | - | - |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей д. Филино, около ул. Набережная, д.8 | - | - | 130 000,0 | 110 000,0 | - |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей д. Филино, около ул. Набережная, д.12 | - | - | 65 000,0 | 55 000,0 | - |
| 4. | Строительство водопровода для Школы-Сада, ул. Набережная, д.10-д.11 | - | - | 110 000,0 | - | - |
| 5. | Строительство водопровода к планируемому к постройке торговому предприятию в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная | - | - | - | 420 000,0 | - |
| 6. | Строительство водопровода для подключения новых абонентов д. Семейкино, ул. Дачная | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | - |
| 7. | Установка узлов учета холодной воды у потребителей в д. Семейкино | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | - |
| 8. | Установка узлов учета холодной воды у потребителей в д. Филино | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 140 000,0 |

# Раздел 7. Целевыепоказателиразвитияцентрализованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 25,0 | 25,0 | 33,0 | 40,0 | 55,0 | 100,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./10 км | 42,31 | 42,31 | 36,12 | 32,56 | 22,7 | 12,45 |
| 2.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 10,34 | 10,34 | 7,69 | 5,85 | 4,2 | 1,88 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/куб.м. | 1,136 | 1,13 | 1,124 | 1,119 | 1,113 | 1,074 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень потерь питьевой воды наводопроводных сетях | % | 18,06 | 17,3 | 16,6 | 15,17 | 14,5 | 10,7 |
| 4. | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжении | % | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 5. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Относительное снижение годовогоколичества отключений жилыхдомов | % | - | 95,0 | 90,25 | 85,74 | 81,45 | 52,94 |
| 6. | Соотношение цены и эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Инвестиции на улучшение качества поставляемой воды. | тыс. руб./тыс. м. куб. сут. | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в Семейкинском сельском поселенииШуйского муниципального района Ивановской области отсутствуют.

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В настоящее время, централизованная система водоотведения в Семейкинскм сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, имеется только в д. Филино. В остальных населенных пунктах,население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках. При наличии водопровода имеются выгребы. Часть канализационных стоков в восточной части деревни идет на рельеф и загрязняет почву и прилегающий пруд. Очистные сооружения отсутствуют.

д. Филино

Канализация имеется в центральной части населенного пункта для многоквартирных домов и общественных зданий. Стоки с отдельных зданий самотеком поступают в направлении к канализационной насосной станции (КНС), расположенной  на территории фабрики ОАО ХБК «Шуйские ситцы». КНС общая для предприятия и селитебной территории. Далее стоки идут по напорному коллектору в общий канализационный коллектор г. Шуя.

Из д. Филино, бытовые и промышленные стоки собираются на канализационные очистные сооружения биологической очистки, расположенные за пределами г. Шуи, у деревни Бильдюхино. Проектная производительность очистных сооружений, введённых в эксплуатацию в 1987 г., составляет 54,85 тыс. м3/сут. (разрешённый сброс – 30,75 тыс.м3/сут., фактический средний – 18-19 тыс. м3/сут.) или 20000 тыс. м3/год (разрешенный - не более 11223,2 тыс. м3/год, фактический сброс в 2006 году - 6546,7 тыс. м3 в 2007 году – 6817,5 тыс. м3). В состав сооружений ОС входят: песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, илоуплотнитель, блок песчаных фильтров, контактный резервуар, иловые и песчаные карты. Очищенные воды сбрасываются через один выпуск в р. Тезу. Существующая система канализации: по самотечной сети стоки подаются на канализационные насосные станции перекачки, которые осуществляют перекачку стоков по сети трубопроводов до колодцев-гасителей на стыке с самотечной канализацией.

Население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках.

Карта существующего размещения объектов водоотведения д. Филино представлена на рисунке 9.1.1.

Рисунок 9.1.1.

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Существующие способы обработки стоков и их осадков должны содействовать наиболее полному их использованию. Необходимо избегать таких способов обработки, которые приводят к потере ценных веществ. Осадки городских сточных вод представляют собой примеси в твёрдой фазе, выделенной из воды в результате механической, физико-химической и биологической очистки.

Свежие отходы богаты органическими веществами, способными к быстрому размножению, что вызывает необходимость их предварительной обработки перед утилизацией.

Стабилизация – это предотвращение загнивания осадков, основанное на изменении их физико-химических характеристик, которое сопровождается подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий.

Стабилизация осадков достигается различными путями:

1. Минерализацией органического вещества – анаэробное метановое брожение, анаэробная стабилизация, тепловая обработка, биотермическое разложение.

2. Изменением активной реакции среды (повышением величины pH путём введения щелочей).

В связи с изменением физико-химических характеристик осадков, стабилизация одновременно может сопровождаться:

- улучшением водоотдающей способности осадков (Аэробная стабилизация, тепловая обработка, введение извести);

- сокращением объёма;

- получением побочных продуктов – биогаза при анаэробном сбраживании;

- обеззараживанием осадков;

- улучшением удобрительных свойств (обработка известью, аммиаком и др.)

Централизованная система водоотведения д. Филино, представляет собой совокупность самотечных и напорных участков канализационных сетей, сооружений на них, одной канализационно-насосной станции и площадки очистных сооружений, находящейся у д. Бильдюхино.

Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным трубопроводам поступают на канализационно-насосную станцию расположенную на территории фабрики ОАО ХБК «Шуйские ситцы».

Технические характеристики КНС представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

| Местоположение КНС | Проектная мощность, м3/сут | Марка насосного оборудования | Количество насосного оборудования | Производи-тельность, м. куб. /час | Напор, м. в. ст. | Электрическая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шуйские ситцы | 3840,0 | СД-160/45 | 3 | 160,0 | 45,0 | 40,0 |

С канализационно-насосных станций, хозяйственно-бытовые стоки поступают на площадку очистных сооружений.

Технические характеристики очистных сооружений представлены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2.

| № п/п | Наименование, адрес | Вид стоков | Год постройки ОС | Износ, % | Метод очистки | Мощность, м3/сут тыс.м3/год | Факт 2007г., м3/сут тыс.м3/год | № вы-пуска | Водоём |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Филино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС, д. Бильдюхино | Производственные,хоз-бытовые, поверхностные | 1987 | - | Механический+ биологический | 54845 20000 | 18680 6818 | 1 | р. Теза |

По ряду показателей в сбрасываемых водах превышаются ПДК. Проектная эффективность очистки по БПК 98%, фактическая – 89%.

Выпуск очищенных сточных вод после городских очистных сооружений (выпуск №1 МПЖКХ) находится южнее города Шуя, в районе деревни Бильдюхино. Сброс производится в р. Тезу.

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения включает в себя одну технологическую зону водоотведения. Технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, охватывающих часть д. Филино, сооружений на них и площадки очистных сооружений.

Водоотведение сточных вод от населения, организаций и промышленных предприятий производится на площадки очистных сооружений. Список абонентов централизованной системы водоотведения, приведен в Приложении 3.

К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная застройка. В частном секторе отвод стоков производится на рельеф выгреба. Частная застройка не охваченная централизованной системой водоотведения, расположена, в основном, в юго-восточной части населенного пункта.

## 9.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на схеме, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов.

Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.).

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В состав сетевого хозяйства централизованной системы водоотведенияСемейкинского сельского поселения, по данным ресурсо – снабжающей организации входит:

- канализационные сети, протяженностью 2,6 км.;

- канализационная насосная станция (КНС) – 1 шт.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 2,6 км. Материал трубопроводов преимущественно – чугун, керамика, диаметры трубопроводов от d=150мм, до d=500 мм. Износ канализационных сетей составляет 67 %, срок эксплуатации большинства участков сетей составляет более 15 лет.

Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По данным ресурсо-снабжающей организации на объектах централизованной системы водоотведения д. Филино в 2013 году было зафиксировано 33 аварийных случая. Подавляющее большинство аварий составляли засоры трубопроводов, вследствие неудовлетворительного состояния канализационных колодцев. Разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность не происходило, тем самым загрязнения почв и грунтовых вод не отмечено.

Показатель надежности объектов централизованной системы водоотведения составляет 12,16 шт./км за 2013 год, что свидетельствует о большом проценте износа канализационных сетей.

## 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с промышленных предприятий.

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

Очистка сточных вод в д. Филино осуществляется с помощью очистных сооружений в д. Бильдюхино. В состав сооружений ОС входят: песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, илоуплотнитель, блок песчаных фильтров, контактный резервуар, иловые и песчаные карты. Очищенные воды сбрасываются через один выпуск в р. Тезу. По ряду показателей в сбрасываемых водах превышаются ПДК. Проектная эффективность очистки по БПК 98%, фактическая – 89%.

## 9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время, централизованная система водоотведения в Семейкинскм сельском поселении Шуйского муниципального района Ивановской области, имеется только в д. Филино. В остальных населенных пунктах,население частной застройки пользуется индивидуальными туалетами на своих участках. При наличии водопровода имеются выгребы. Часть канализационных стоков в восточной части деревни идет на рельеф и загрязняет почву и прилегающий пруд. Очистные сооружения отсутствуют.

Централизованная система водоотведения имеется только в д. Филино.

д. Филино

Канализация имеется в центральной части населенного пункта для многоквартирных домов и общественных зданий. Стоки с отдельных зданий самотеком поступают в направлении к канализационной насосной станции (КНС), расположенной  на территории фабрики ОАО ХБК «Шуйские ситцы». КНС общая для предприятия и селитебной территории. Далее стоки идут по напорному коллектору в общий канализационный коллектор г. Шуя.

В части усадебной застройки в районе ул. Западная, отвод стоков производится в выгребные ямы. Частная застройка не охваченная централизованной системой водоотведения, расположена, в основном, в юго-восточной части населенного пункта.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод приводят к физическому износу канализационных сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Частичное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах поселения способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Насосные станции перекачки сточных вод и канализационные коллектора требуют реконструкции.

Необходимо дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда существующих сооружений, а именно:

- строительство канализационных сетей к вновь строящимся объектам строительства сельского поселения;

- плановый ремонт канализационных сетей в объеме до 5% от общей протяженности в год;

- плановый ремонт канализационных колодцев.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Удельным водоотведением (или  нормой  водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество  сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции.

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит:

1. Количество воды, потребляемое в быту;

2. Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях.

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В неканализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут на 1 жителя.

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных   вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут.

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Семейкинского сельского поселения в 2013 году представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 160,237 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 5,29 |
| Юридические лица | тыс.м3 | 16,34 |
| Прочие | тыс.м3 | 66,36 |
| Прием сточных вод всего | тыс.м3 | 248,227 |

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого числа приборов учета.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.

Приборный учет сточных вод от абонентов в д. Филино не организован.Коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой абонентами воды.

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностейза последние 10лет, представлены в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2003 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения д. Бильдюхино | тыс.м3 | 266,13 | 269,45 | 240,7 | 243,4 | 248,227 |

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 10.5.1.

Таблица 10.5.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения д. Бильдюхино | тыс.м3 | 167,858 | 171,016 | 171,896 | 180,05 | 185,89 | 191,513 |

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлена в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения д. Бильдюхино | тыс.м3 | 167,858 | 171,016 | 171,896 | 180,05 | 185,89 | 191,513 |

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система централизованного водоотведения Семейкинского сельского поселения включает в себя одну технологическую зону водоотведения. Технологическая зона состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, охватывающих часть д. Филино, сооружений на них и площадки очистных сооружений в д. Бильдюхино.

Водоотведение сточных вод от населения, организаций и промышленных предприятий производится на площадку очистных сооружений. К системе централизованной канализации подключена в основном многоквартирная застройка.

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.

| Требуемая мощность очистных сооружений | Ед. изм. | Проектная мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,52 |

На очистных сооружениях д. Бильдюхино требуемая мощность очистных сооружений не превышает проектную.

## 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и канализационно-насосной станции. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части.

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления.

## 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.5.1.

Таблица 11.5.1.

| Требуемая мощность очистных сооружений | Ед. изм. | Проектная мощность | 2013 г. | Резерв | Дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения д. Бильдюхино | тыс. м3/сут | 54,845 | 0,46 | 54,385 | - |

На очистных сооружениях д. Бильдюхино требуемая мощность очистных сооружений не превышает проектную.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами развития централизованной системы водоотведения является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей, снижение количества аварий на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам;

- повышение уровня очистки сточных вод.

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Строительство трубопровода для Школы-Сада, ул. Набережная, д.10-д.11 | - | - | + | - | - |
| 2. | Строительство трубопровода к планируемому к постройке торговому предприятию в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная | - | - | - | + | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей район ул. Набережная, д.4 | - | + | + | - | - |
| 4. | Ремонт канализационных колодцев | - | - | + | + | - |
| 5. | Установка узлов учета хоз-бытовых стоков | - | - | + | - | - |

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. Надежная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого хозяйства. Любые неполадки в работе канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни, работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно.

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и химическим методом прочистки труб.

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются повышение уровня очистки сточных вод, подключение новых абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, оборудование очистных сооружений приборами коммерческого учета сточных вод.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения Семейкинского сельского поселения на 2014-2024 годы:

- строительство канализационных сетей для Школы-Сада, ул. Набережная, д.10-д.11;

- строительство канализационных сетей для планируемого к постройке, торговому предприятию в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная;

- ремонт канализационных сетей район ул. Набережная, д.4 (d=300мм, l=90м);

- ремонт канализационных колодцев 10 шт.;

- установка узлов учета хозяйственно-бытовых стоков.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения на объектахСемейкинского сельского поселения, не предусмотрено.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения канализационных сетей для канализования планируемых к строительству объектов социально-культурного и промышленного назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Режимом территории СЗЗ запрещено размещение на ее территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов вСемейкинскомсельском поселении предусматривается:

- дальнейшее развитие системы централизованной канализации;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация зоны санитарной охраны артскважины в д. Семейкино;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

12.8. Границы планируемых зон размещенияобъектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведенияСемейкинского сельского поселения предусматривается подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения вновь строящегося комплекса зданий средней школы-детского сада в районе ул. Набережная д.10-д.11 д. Филино, а так же торгового предприятия в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения и водоотведения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схемой водоснабжения и водоотведения Семейкинского сельского поселения предусматривается ряд мероприятий по реконструкции и ремонту объектов централизованного водоотведения:

- плановый ремонт канализационных сетей;

- плановый ремонт канализационных колодцев.

Целью данных мероприятий является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод, предотвращение разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния крупных городов необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок в черте города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизирован, а освобожденная территория рекультивирована под жилищное строительство или другое рациональное использование.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков».

# Раздел 14. Оценкапотребностивкапитальныхвложенияхвстроительство,реконструкциюимодернизациюобъектовцентрализованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Строительство трубопровода для Школы-Сада, ул. Набережная, д.10-д.11 | - | - | 150 000,0 | - | - |
| 2. | Строительство трубопровода к планируемому к постройке торговому предприятию в западной части д. Филино, в районе ул. Набережная | - | - | - | 500 000,0 | - |
| 3. | Ремонт канализационных сетей район ул. Набережная, д.4 | - | + | 250 000,0 | - | - |
| 4. | Ремонт канализационных колодцев | - | - | 55 000,0 | 55 000,0 | - |
| 5. | Установка узлов учета хоз-бытовых стоков | - | - | 150 000,0 | - | - |

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях канализации | шт./1 км. | 12,16 | 12,16 | 11,87 | 8,47 | 6,20 | 3,38 |
| 1.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 37,0 | 32,65 | 28,52 | 24,59 | 20,86 | 6,06 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 93,3 | 93,3 |
| 3.2. | Доля очищенных сточных вод, прошедших обеззараживание | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность системы водоотведения приборами учета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям | млн. руб./1% | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Семейкинском сельском поселении отсутствуют.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1.

Материальные характеристики сетей водоснабжения д. Семейкино.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Семейкино |  |  |  |
| Арт.скажина | Водон. башня | 97 | 11,4 |
| Водон. башня | ВК-1 | 97 | 88,96 |
| ВК-2 | ВК-23 | 35 | 38,53 |
| ВК-7 | ВК-8 | 63,8 | 16,69 |
| ВК-1 | ВК-2 | 97 | 63,12 |
| ВК-1 | Водоразборная колонка | 35 | 9,3 |
| ВК-2 | ВК-18 | 97 | 92,25 |
| ВК-3 | ВК-24 | 35 | 15,28 |
| ВК-4 | ВК-5 | 35 | 22,96 |
| ВК-3 | Водоразборная колонка | 35 | 5,4 |
| ВК-5 | Водоразборная колонка | 35 | 6,3 |
| ВК-2 | ул. 2-я Восточная,77 | 35 | 6,6 |
| ВК-6 | ВК-7 | 97 | 32,07 |
| ВК-14 | ул. Строителей,8 | 35 | 0,64 |
| ВК-12 | ул. Строителей,6 | 35 | 8,6 |
| ВК-10 | ул. Строителей,4 | 35 | 8,5 |
| ВК-8 | ул. Строителей,2 | 35 | 8,7 |
| ВК-7 | ВК-16 | 97 | 41,6 |
| ВК-8 | ВК-9 | 63,8 | 10,34 |
| ВК-11 | ВК-12 | 63,8 | 31,8 |
| ВК-13 | ВК-14 | 63,8 | 16,26 |
| ВК-15 | ул. Строителей,15 | 35 | 0,63 |
| ВК-13 | ул. Строителей,13 | 35 | 8,9 |
| ВК-11 | ул. Строителей,11 | 35 | 8,9 |
| ВК-8 | ул. Строителей,9 | 35 | 8,7 |
| ВК-16 | ВК-17 | 97 | 11,67 |
| ВК-17 | ул. Строителей,10 | 35 | 0,3 |
| ВК-9 | ВК-10 | 63,8 | 15,72 |
| ВК-10 | ВК-11 | 63,8 | 4,32 |
| ВК-12 | ВК-13 | 63,8 | 0,63 |
| ВК-14 | ВК-15 | 63,8 | 10,93 |
| ВК-18 | ВК-6 | 97 | 33,36 |
| ВК-18 | ВК-19 | 63,8 | 12,82 |
| ВК-19 | ВК-20 | 63,8 | 35,07 |
| ВК-20 | ВК-21 | 63,8 | 33,6 |
| ВК-21 | ВК-22 | 63,8 | 32,38 |
| ВК-22 | ул. Строителей,7 | 35 | 0,39 |
| ВК-19 | ул. Строителей,1 | 35 | 12,2 |
| ВК-20 | ул. Строителей,3 | 35 | 11,5 |
| ВК-21 | ул. Строителей,5 | 35 | 11,1 |
| ВК-23 | ВК-3 | 35 | 19,7 |
| ВК-24 | ВК-25 | 35 | 15,31 |
| ВК-25 | ВК-4 | 35 | 16,75 |
| ВК-23 | ул. 2-я Восточная,78 | 35 | 8,6 |
| ВК-24 | ул. 2-я Восточная,79 | 35 | 8,8 |
| ВК-4 | ул. 2-я Восточная,80 | 35 | 8,4 |
| ВК-23 | ул. 2-я Восточная,68 | 35 | 19,2 |
| ВК-25 | ул. 2-я Восточная,66 | 35 | 20 |
| ВК-4 | ул. 2-я Восточная,65 | 35 | 21,5 |

# Приложение 2.

Материальные характеристики сетей водоснабжения д. Филино.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Филино |  |  |  |
| ПНС | У-1 | 115 | 9,5 |
| У-1 | У-2 | 118 | 73,09 |
| У-16 | У-19 | 97 | 76,25 |
| У-1 | У-11 | 159 | 260,54 |
| У-11 | У-13 | 159 | 100,1 |
| У-11 | У-12 | 159 | 35,91 |
| У-12 | ул. Набережная,13 | 108 | 17,98 |
| У-7 | ул. Набережная,4 | 108 | 12,48 |
| У-6 | ул. Набережная,2 | 108 | 13,6 |
| У-2 | У-3 | 118 | 16,92 |
| У-3 | У-4 | 108 | 18 |
| У-3 | ул. Фабричная,37 | 108 | 9,5 |
| У-4 | У-5 | 108 | 14,88 |
| У-5 | У-6 | 159 | 70,07 |
| У-6 | У-7 | 118 | 93,7 |
| У-5 | У-8 | 118 | 19,01 |
| У-8 | У-10 | 118 | 102,24 |
| У-8 | ул. Набережная,9 | 108 | 18,3 |
| У-9 | ул. Набережная,1 | 108 | 12,4 |
| У-10 | Детский комбинат | 108 | 7,83 |
| У-12 | ул. Набережная,13 | 108 | 69,9 |
| У-13 | У-15 | 115 | 42,41 |
| У-13 | У-14 | 108 | 41,57 |
| У-14 | ул. Набережная,14 | 108 | 60,42 |
| У-14 | ул. Набережная,14 | 108 | 21,2 |
| У-15 | У-16 | 115 | 10,08 |
| У-16 | У-22 | 97 | 40,34 |
| У-15 | У-17 | 108 | 48,68 |
| У-17 | У-18 | 108 | 7,15 |
| У-17 | ул. Набережная,8 | 108 | 9,7 |
| У-18 | ул. Набережная,3 | 108 | 26,75 |
| У-19 | У-20 | 118 | 24,08 |
| У-20 | У-21 | 118 | 101,81 |
| У-19 | ул. Набережная,10 | 97 | 14,4 |
| У-20 | ул. Набережная,7 | 108 | 14,7 |
| У-21 | ул. Набережная,11 | 108 | 9,83 |
| У-22 | У-24 | 97 | 86 |
| У-22 | ул. Набережная,6 | 108 | 10,9 |
| У-23 | ул. Набережная,5 | 115 | 17,04 |
| У-24 | У-23 | 118 | 32,11 |

# Приложение 3.

Материальные характеристики сетей водоотведения д. Филино.

| Начальный узел | Конечный узел | Диаметр наружный, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Филино |  |  |  |
| КНС | КК-1 | 326 | 7,37 |
| КК-1 | КК-2 | 326 | 12,3 |
| КК-28 | КК-29 | 274 | 28,56 |
| КК-34 | КК-35 | 274 | 28,92 |
| КК-34 | КК-40 | 222 | 33,05 |
| КК-56 | КК-58 | 222 | 22,14 |
| КК-79 | КК-84 | 222 | 27,75 |
| КК-107 | КК-116 | 222 | 12,76 |
| КК-66 | КК-76 | 274 | 22,24 |
| КК-1 | КК-28 | 274 | 4,48 |
| КК-2 | КК-3 | 326 | 13,44 |
| КК-10 | КК-11 | 429 | 15,99 |
| КК-9 | КК-10 | 429 | 26,3 |
| КК-8 | КК-9 | 429 | 26,3 |
| КК-7 | КК-8 | 532 | 24,79 |
| КК-6 | КК-7 | 532 | 23,05 |
| КК-5 | КК-6 | 326 | 17,67 |
| КК-4 | КК-5 | 326 | 14,95 |
| КК-3 | КК-4 | 326 | 18,78 |
| КК-11 | КК-12 | 274 | 35,93 |
| КК-12 | КК-13 | 326 | 14,25 |
| КК-13 | КК-14 | 326 | 14,84 |
| КК-14 | КК-15 | 222 | 11,15 |
| КК-15 | КК-16 | 222 | 14,9 |
| КК-16 | КК-17 | 222 | 23,51 |
| КК-17 | КК-18 | 222 | 14,57 |
| КК-18 | КК-19 | 326 | 23,61 |
| КК-19 | КК-20 | 429 | 18,88 |
| КК-20 | КК-21 | 378 | 10,34 |
| КК-24 | КК-25 | 222 | 15,71 |
| КК-21 | КК-22 | 222 | 13,29 |
| КК-22 | КК-23 | 222 | 13,58 |
| КК-23 | КК-24 | 222 | 12,7 |
| КК-25 | КК-26 | 222 | 5,02 |
| КК-26 | КК-27 | 222 | 15,05 |
| КК-28 | КК-91 | 224 | 25,97 |
| КК-29 | КК-30 | 274 | 12,48 |
| КК-30 | КК-31 | 274 | 10,49 |
| КК-33 | КК-34 | 274 | 10,22 |
| КК-34 | КК-79 | 222 | 29,19 |
| КК-31 | КК-32 | 274 | 13,14 |
| КК-32 | КК-33 | 274 | 19,65 |
| КК-35 | КК-36 | 274 | 7,73 |
| КК-36 | КК-37 | 274 | 20,18 |
| КК-37 | КК-38 | 274 | 25,82 |
| КК-40 | КК-41 | 222 | 45,45 |
| КК-41 | КК-42 | 222 | 15,63 |
| КК-42 | КК-43 | 222 | 15,57 |
| КК-43 | КК-44 | 222 | 12,36 |
| КК-44 | КК-45 | 222 | 10,45 |
| КК-45 | КК-46 | 222 | 14,18 |
| КК-46 | КК-47 | 222 | 11,86 |
| КК-47 | КК-48 | 222 | 13,59 |
| КК-49 | КК-50 | 326 | 28,69 |
| КК-51 | КК-52 | 326 | 15,02 |
| КК-52 | КК-53 | 326 | 5,31 |
| КК-53 | КК-54 | 326 | 18,26 |
| КК-54 | КК-55 | 326 | 6,78 |
| КК-55 | КК-56 | 326 | 26,81 |
| КК-56 | КК-57 | 326 | 24,12 |
| КК-57 | КК-65 | 378 | 25,61 |
| КК-58 | КК-59 | 222 | 14,96 |
| КК-63 | КК-64 | 222 | 6,3 |
| КК-59 | КК-60 | 222 | 3,43 |
| КК-60 | КК-61 | 222 | 19,77 |
| КК-61 | КК-62 | 222 | 4,01 |
| КК-62 | КК-63 | 222 | 22,62 |
| КК-66 | КК-67 | 274 | 15,7 |
| КК-65 | КК-66 | 378 | 8,83 |
| КК-67 | КК-68 | 274 | 33,27 |
| КК-70 | КК-71 | 274 | 32,09 |
| КК-68 | КК-69 | 274 | 22,37 |
| КК-69 | КК-70 | 274 | 11,47 |
| КК-71 | КК-72 | 274 | 22,37 |
| КК-72 | КК-73 | 274 | 8,53 |
| КК-73 | КК-74 | 274 | 22,92 |
| КК-74 | КК-75 | 274 | 12,04 |
| КК-77 | КК-78 | 274 | 8,13 |
| КК-76 | КК-77 | 274 | 16,81 |
| КК-79 | КК-80 | 222 | 32,58 |
| КК-80 | КК-81 | 222 | 21,25 |
| КК-81 | КК-82 | 222 | 23,44 |
| КК-82 | КК-83 | 222 | 24,33 |
| КК-84 | КК-85 | 222 | 8,98 |
| КК-85 | КК-86 | 222 | 5,8 |
| КК-86 | КК-87 | 222 | 19,71 |
| КК-89 | КК-90 | 222 | 8,7 |
| КК-87 | КК-88 | 222 | 8,69 |
| КК-88 | КК-89 | 222 | 24,07 |
| КК-100 | КК-101 | 224 | 33,89 |
| КК-91 | КК-92 | 224 | 23,07 |
| КК-92 | КК-93 | 224 | 16,97 |
| КК-96 | КК-97 | 224 | 15,06 |
| КК-93 | КК-94 | 224 | 17,63 |
| КК-94 | КК-95 | 224 | 16,33 |
| КК-95 | КК-96 | 224 | 28,85 |
| КК-97 | КК-98 | 224 | 19,57 |
| КК-98 | КК-99 | 224 | 31,08 |
| КК-99 | КК-100 | 224 | 35,27 |
| КК-101 | КК-102 | 224 | 5,92 |
| КК-102 | КК-103 | 224 | 6,7 |
| КК-103 | КК-104 | 224 | 13,41 |
| КК-104 | КК-105 | 222 | 15 |
| КК-106 | КК-107 | 222 | 25,54 |
| КК-105 | КК-106 | 222 | 15,96 |
| КК-107 | КК-108 | 222 | 17,24 |
| КК-116 | КК-117 | 222 | 13,77 |
| КК-117 | КК-118 | 222 | 24,01 |
| КК-108 | КК-109 | 222 | 11,49 |
| КК-109 | КК-110 | 222 | 21,7 |
| КК-110 | КК-111 | 222 | 11,49 |
| КК-111 | КК-112 | 222 | 38,3 |
| КК-112 | КК-113 | 222 | 19,15 |
| КК-113 | КК-114 | 222 | 24,57 |
| КК-114 | КК-115 | 222 | 21,06 |
| КК-38 | КК-39 | 274 | 9,1 |
| КК-12 | ул. Набережная,13 | 326 | 7,1 |
| КК-13 | ул. Набережная,13 | 326 | 7,2 |
| КК-15 | ул. Набережная,13 | 222 | 6,7 |
| КК-16 | ул. Набережная,13 | 222 | 6,6 |
| КК-18 | ул. Набережная,13 | 326 | 9,4 |
| КК-20 | ул. Набережная,14 | 429 | 6,5 |
| КК-21 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,5 |
| КК-22 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,9 |
| КК-23 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,7 |
| КК-24 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,6 |
| КК-25 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,9 |
| КК-26 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,8 |
| КК-27 | ул. Набережная,14 | 222 | 6,7 |
| КК-35 | ул. Набережная,4 | 274 | 5,3 |
| КК-36 | ул. Набережная,4 | 274 | 5,2 |
| КК-37 | ул. Набережная,4 | 274 | 5,1 |
| КК-38 | ул. Набережная,4 | 274 | 4,8 |
| КК-39 | ул. Набережная,4 | 274 | 4,7 |
| КК-44 | ул. Набережная,8 | 222 | 5,7 |
| КК-45 | ул. Набережная,8 | 222 | 5,2 |
| КК-46 | ул. Набережная,8 | 222 | 5,3 |
| КК-47 | ул. Набережная,8 | 222 | 5,3 |
| КК-48 | ул. Набережная,8 | 222 | 5,1 |
| КК-85 | ул. Набережная,12 | 222 | 6,9 |
| КК-86 | ул. Набережная,12 | 222 | 6,9 |
| КК-87 | ул. Набережная,12 | 222 | 6,8 |
| КК-88 | ул. Набережная,12 | 222 | 6,8 |
| КК-89 | ул. Набережная,12 | 222 | 6,5 |
| КК-90 | ул. Набережная,12 | 222 | 7 |
| КК-81 | ул. Набережная,2 | 222 | 7 |
| КК-82 | ул. Набережная,2 | 222 | 5,9 |
| КК-83 | ул. Набережная,2 | 222 | 5,8 |
| КК-51 | ул. Набережная,3 | 326 | 4,6 |
| КК-52 | ул. Набережная,3 | 326 | 3,9 |
| КК-53 | ул. Набережная,3 | 326 | 4,5 |
| КК-54 | ул. Набережная,3 | 326 | 3,7 |
| КК-55 | ул. Набережная,3 | 326 | 3,7 |
| КК-59 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,9 |
| КК-60 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,6 |
| КК-61 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,4 |
| КК-62 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,2 |
| КК-63 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,7 |
| КК-64 | ул. Набережная,10 | 222 | 5,6 |
| КК-104 | ул. Фабричная,37 | 222 | 5,3 |
| КК-105 | ул. Фабричная,37 | 222 | 5,1 |
| КК-106 | ул. Фабричная,37 | 222 | 5,2 |
| КК-117 | ул. Набережная,9 | 222 | 5,7 |
| КК-118 | ул. Набережная,9 | 222 | 5,5 |
| КК-108 | ул. Набережная,1 | 222 | 5,5 |
| КК-109 | ул. Набережная,1 | 222 | 5,7 |
| КК-110 | ул. Набережная,1 | 222 | 5,7 |
| КК-111 | ул. Набережная,1 | 222 | 5,5 |
| КК-112 | ул. Набережная,5 | 222 | 6,2 |
| КК-113 | ул. Набережная,5 | 222 | 5,9 |
| КК-114 | ул. Набережная,5 | 222 | 5,7 |
| КК-115 | ул. Набережная,5 | 222 | 5,7 |
| КК-65 | ул. Набережная,6 | 378 | 4,1 |
| КК-66 | ул. Набережная,6 | 378 | 4 |
| КК-67 | ул. Набережная,7 | 274 | 4 |
| КК-68 | ул. Набережная,7 | 274 | 4,3 |
| КК-69 | ул. Набережная,7 | 274 | 4 |
| КК-70 | ул. Набережная,7 | 274 | 3,4 |
| КК-76 | ул. Набережная,6 | 274 | 4,2 |
| КК-77 | ул. Набережная,6 | 274 | 3,9 |
| КК-78 | ул. Набережная,6 | 274 | 3,9 |
| КК-72 | ул. Набережная,11 | 274 | 3,5 |
| КК-73 | ул. Набережная,11 | 274 | 3,3 |
| КК-74 | ул. Набережная,11 | 274 | 2,9 |
| КК-75 | ул. Набережная,11 | 274 | 3,2 |
| КК-120 | КК-119 | 326 | 0,13 |
| КК-120 | КК-122 | 326 | 13,37 |
| КК-122 | КК-123 | 326 | 27,03 |
| КК-121 | КК-120 | 326 | 0,36 |
| КК-122 | Детский комбинат | 222 | 16,3 |
| КК-123 | КК-124 | 326 | 14,54 |
| КК-123 | Детский комбинат | 222 | 16 |
| КК-124 | КК-125 | 326 | 0,42 |
| КК-125 | Детский комбинат | 326 | 5,4 |
| КК-49 | КК-43 | 326 | 18,8 |
| КК-119 | КК-50 | 326 | 26,3 |
| КК-50 | КК-51 | 326 | 16,2 |

# Приложение 4.

Контур водоснабжения д.Семейкино.

# Приложение 5.

Контур водоснабженияд. Филино.

# Приложение 6.

Контур водоотведенияд. Филино.